| Pos. | cuant. | DESCRIÇÃO | Preço/ Unidade | Preço/ total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agitador para tanque de arejamento Tarefa Os sólidos (flocos de lama, lodo, fibras, areias, etc.) nas águas residuais tratadas devem ser mantidos em suspensão e a velocidade do líquido ao longo do tanque deve ter uma velocidade entre 0,20 e 0,30 m / s para evitar a sedimentação de sólidos. Detalhes técnicos dos tanques Lamas ativadas: 2 - 6 g / l de resíduo seco. Índice de volume de lama (IVL): 50 - 150 ml / g Número de tanques: X unidades A forma do tanque: XXXXX Dimensões: Comprimento: XX m / Largura: XX m / Diâmetro = XX m Profundidade da água = XX m Volume por tanque: aprox. XXXX m3 Para rever e garantir pelo licitante: Número de agitadores: X unidades por tanque Diâmetro do hélice: 2,5 m Gama de impulso: pelo menos XXXX a XXXX N (F) Para minimizar o consumo de energia, será possível ajustar a velocidade e o impulso do hélice necessário durante a fase de Nitrificação e desnitrificação. O agitador será equipado com um variador de frequência interno e uma interface RS485 + Modbus RTU que pode ser controlada através de um PLC. A utilização de um variador de frequência externo para modificar a velocidade da hélice é aceite se o custo estiver incluído no preço do Agitador. Desempenho necessário e consumo máximo de energia durante a Nitrificação (arejamento ativado): Velocidade do hélice: XX min-1 Impulso garantido: XXX N: Consumo máx. de energia: XX kW (P1) Impulso esp. vs. potência: XXX N / kW (F / P1) de acordo com ISO 21630 Consumo. específico de energia por m3: XX W / m3 (P1 total / V) Desempenho necessário e consumo máximo de energia durante a Desnitrificação (arejamento desativado): Velocidade do hélice: XX min-1 Impulso garantido: XXX N: Consumo máx. de energia: XX kW (P1) Impulso específico vs. potência: XXX N / kW (F / P1) de acordo com ISO 21630 Consumo específico de energia por m3: XX W/m3 (P1 total / V). |  |  |
| 1.01 | 1 | O Agitador deve ser capaz de manusear esgotos brutos e crivados. Deve ser possível levantar e baixar facilmente a misturadora num sistema de barra guia de 100x100 mm sem a necessidade de pessoal para entrar no tanque. O agitador, o motor e o cabo, deve ser capaz de submergir continuamente sem perda de integridade estanque a uma profundidade de 20 m, de acordo com a IP 68. Potência nominal P2:> = X kW Classe de eficiência do motor. IE4 Será possível operar o agitador em 380-480V a 50 ou 60Hz. Método de arranque: velocidade progressiva com corrente reduzida. Motor e transmissão O agitador terá um motor síncrono de alta eficiência com variação de velocidade integrada, alojado numa câmara selada à prova de água. A eficiência do motor será equivalente aos níveis do IE4. A velocidade do veio será ajustável através de um gateway com sinais Modbus RTU / TCP 4-2m0 mA. A utilização de um variador de frequência externo para modificar a velocidade da hélice é aceite se o custo estiver incluído no preço do Agitador. O drive controlará a temperatura e a corrente e parará o agitador em caso de sobrecarga. O estator deve ter uma classificação de serviço do inversor de acordo com a NEMA MG1, Parte 31 e ser isolado de acordo com a Classe H 180 ° C (356 ° F). O motor será capaz de um número ilimitado de arranques por hora. O motor deve estar equipado com 10m de cabo submersível e blindado, incluindo 2 cabos para os sensores. A vedação da entrada do cabo deve consistir em prensa-cabos cilíndricos de elastómero, sem epóxis, silicones ou outros sistemas de vedação secundários. Para ser içado o agitador deverá ter uma pega em aço inoxidável AISI 316 Engrenagem A caixa de engrenagens deve ser do tipo helicoidal de dois estágios, equipada com engrenagens de alta precisão e baixa carga. O veio do motor deve ser fornecido com uma engrenagem motriz integral. O veio intermédio assentará em dois rolamentos autocompensadores de rolos e conterá uma segunda engrenagem motriz. O veio do hélice conterá a segunda engrenagem motriz e assentará num rolamento de contacto angular de fila única e num de fila duplade esferas ou de rolos . Material e revestimento Os componentes principais, exceto suporte e pás do hélice, devem ser de ferro fundido cinzento, ASTM A-48 Classe 35B ou EN1561-GJL250 com superfícies lisas sem bolhas ou outras irregularidades. A espessura total da camada deve ser de pelo menos 350 mícrons. Todas as superfícies de ferro fundido que entrarem em contacto com o líquido agitado devem ser protegidas por uma camada de acabamento de tinta oxiranestérica (Duasolid 50) aplicada na fábrica na parte externa do agitador. Porcas e parafusos devem ser de aço inoxidável AISI 316 ou superior. O veio do hélice será feito de aço inoxidável 1.4057 Hélice O hélice será composto por pás de poliuretano reforçado a fibra de vidro, cada uma delas integrada com um veio de aço inoxidável para montagem num cubo de ferro fundido. Cada pá será montada num rebaixo na lateral do cubo e mantida no lugar por um veio de hélice chavetado para resistir às forças de torção. O veio do hélice será aparafusado axialmente ao cubo e será usado um sistema de anilha de pressão. O formato das pás do hélice deve ter uma conceção de curvatura para trás e resistente a obstruções que começa no cubo sem deixar nenhuma parte do veio exposta. O diâmetro do hélice será: 2500 mm Rolamentos O veio do motor irá assentar em dois rolamentos lubrificados permanentemente. O rolamento interno deve ser de esferas de ranhura profunda de uma fila e o rolamento principal deve ser um rolamento autocompensador de rolos. Vedantes mecânicos Cada agitador terá uma câmara de óleo para o sistema de vedação do veio e uma segunda câmara de óleo separada para a caixa de engrenagens. O dreno de óleo e os bujões de inspeção serão facilmente acessíveis pelo lado de fora. Cada agitador será fornecido com três vedantes para separar as diferentes partes do mesmo. A vedação externa do veio do hélice deve ser uma vedação mecânica de carboneto cementado resistente à corrosão (WCCR). Os vedantes irão operar num reservatório de óleo que lubrifica hidrodinamicamente as faces do vedante de maneira constante. Apenas as faces externas do vedante serão expostas ao meio misto. A vedação interna do veio do hélice deve ser uma vedação de borracha nitrílica que isola a câmara de óleo do veio do hélice da câmara de óleo da caixa de engrenagens. A terceira vedação será uma vedação de borracha Viton montada no veio do motor para isolar a câmara de óleo da caixa de engrenagens da carcaça do estator. As vedações não precisarão nem de manutenção nem de ajuste. ÓLEO A câmara de óleo será preenchida com um óleo branco medicinal tipo parafina. O óleo não conterá hidrocarbonetos aromáticos e será aprovado pelo FDA 172.878. A câmara de engrenagens será preenchida com óleo de caixa de engrenagens do tipo Mobil 630 ou semelhante. Teste de fábrica O fabricante terá a capacidade de testar a aceitação do agitador em tremos de impulso e potência de acordo com a ISO 21630: 2007, a pedido. O fornecedor apresentará um plano de controlo de montagem de acordo com a ISO 9001, que confirme a execução dos seguintes testes. 1. Teste de estanqueidade do agitador montado usando um método de vácuo. 2. Teste de funcionamento a seco para estabelecer integridade mecânica e rotação correta. Modelo: FLYGT SR 4320 o equivalente | X,- | X,- |
| 1.02 | 1 | Kit de instalação para instalação permanente do agitador submersível. O kit de instalação terá: 1 barra guia independente de tripé 100x100x 4mm para montagem no chão, incluindo parafusos de ancoragem. A barra guia será aplicável para uma profundidade de instalação de até 6m A barra guia terá um suporte para o agitador. O agitador não deverá ser suspenso pelo cabo de elevação enquanto estiver em operação. A barra guia e os chumbadores serão feitos de AISI 316 (1.4571) O fornecedor do agitador providenciará um desenho de instalação com instruções detalhadas sobre a posição e orientação do agitador. | X,- | X,- |
| 1.02A | 1 | Kit de instalação para instalação permanente do agitador submersível. O kit de instalação terá: 1 barra guia independente de tripé 100x100x 4mm para montagem no chão, incluindo parafusos de ancoragem. A barra guia será aplicável para uma profundidade de instalação de até 6m A barra guia terá um suporte para o agitador. O agitador não deverá ser suspenso pelo cabo de elevação enquanto estiver em operação. A barra guia e os chumbadores serão feitos de AISI 304 O fornecedor do agitador providenciará um desenho de instalação com instruções detalhadas sobre a posição e orientação do agitador. | X,- | X,- |
| 1.03. | 1 | Turco de elevação móvel para agitador ou bomba Ajustável em termos de alcance e altura, Alcance 650 - 1200 mm, Incluindo guincho com suporte e cabo de 15 metros. Carga máxima de elevação: 320 kg. Material: Turco: aço inoxidável EN 1.4301 ou AISI 304 Guincho: aço inoxidável ou alumínio Cabo de elevação: aço inoxidável AISI 316 Modelo: FLYGT SK 320 ou equivalente | X,- | X,- |
| 1.03A | 1 | Turco de elevação móvel para agitador ou bomba Ajustável em termos de alcance e altura, alcance 1,6-2,0 m, Incluindo guincho com suporte e cabo de 15 metros. Carga máxima de elevação: 300 kg. Material: Turco: aço inoxidável EN 1.4301 ou AISI 304 Guincho: aço inoxidável ou alumínio Cabo de elevação: aço inoxidável AISI 316 Modelo: FLYGT SK 300 ou equivalente | X,- | X,- |
| 1.04 | 1 | Dispositivo de içagem com gancho automático Permitirá ao operador pegar, levantar, baixar e libertar o agitador abaixo do nível da água. Material: 1.4436 aço inoxidável Modelo: FLYGT AVR 834126 ou equivalente | X,- | X,- |
| 1.05 | 1 | Base de turco de montagem no chão, incluindo parafusos de ancoragem. Material: aço inoxidável AISI 316 | X,- | X,- |
| 1.05A | 1 | Base de turco de montagem na parede, incluindo parafusos de ancoragem. Material: aço inoxidável AISI 316 | X,- | X,- |
| 2.01 | 1 | Armário de controlo PLC para Agitador O armário será feito de plástico reforçado ou aço inoxidável e será preparado para instalação numa parede e será isolado de acordo com a classe de proteção IP 66. Deverá conter o seguinte equipamento: 1 botão liga / desliga, que pode ser travado na posição desligada 1 gateway de comunicação Mudbus RTU / TCP 4-20mA 1 Maçaneta de operação do painel 1 elemento de aquecimento com termostato A fonte de alimentação será de 24 V DC Modelo: FLYGT FOP 315 + APP 412 ou equivalente | X,- | X,- |
| 3.01 | 1 | Entrega do (s) material (is) descrito (s) de acordo com o incoterm DAP para XXXXXXXXXXXXX |  | X,- |
| 3.02 | 1 | Instalação dos agitadores e acessórios descritos Desde que a estação de instalação seja acessível por camião e que o equipamento de elevação esteja disponível Local de instalação: XXXXXXXXXXXXXXXXX |  | X,- |